## 変電設備
火災予防条例 （変電設備）チェック表
項 目 |  |  |  |  | 適 合
１ キュービクル式変電設備の設置位置は、次によること。
（１） 避難上支障とならない位置に設けること。
（２） 可燃性又は腐食性の蒸気、ガス、粉じん等が発生し、又は滞留するおそれのない位置 に設けること。
（３） コンクリート等不燃性の材料で造った堅固な床又は地盤面上に設けること。
（４） 火を使用する設備(条例第44条第1号から第8号の2までに掲げるものに限る。）を設けて ある室内には設けないこと。 ただし、キュービクル式変電設備の周囲に有効な空間を保持する等、火災予防上安全 な措置を講じたときは、この限りでない。
２ キュ―ビクル式変電設備の種類は、次によること。
（１） 電力需給用計器用変成器及び主遮断装置並びにこれらの附属装置を一の箱（以下 「外箱」という。）に収納したもの
（２） 変圧器、遮断機及び開閉器並びにこれらの附属装置を外箱に収納したもの
（３） （１）及び（２）に掲げる装置を外箱に収納したもの
３ キュービクル式変電設備の外箱の構造は、次によること。
（１） 外箱（コンクリート造又はこれと同等以上の耐火性能を有する床に設置するものの床 面部分を除く。）の材料は鋼板とし、その板厚は屋外用のものにあっては、2.3ミリメート ル以上、屋内用のものにあっては、1.6ミリメートル以上又はこれと同等以上の防火性能 を有するものであること。
（２） 外箱の開口部（（３）に掲げるものに係る部分を除く。）は、特定防火設備（建築基準法 施行令（昭和25年政令第338号）第112条第1項に規定する特定防火設備をいう。）又は 防火設備（建築基準法（昭和25年法律第201号）第2条第9号の２ロに規定する防火設備 をいう。）である防火戸が設けられていること。
（３） 外箱には、次に掲げるもの（屋外に設けるものにあっては、雨水等の浸入防止措置が 講じられているものに限る。）以外のものが外部に露出して設けられていないこと。 ア 表示灯（カバーを不燃性又は難燃性の材料としたものに限る。） イ 電線の引込み及び引出し口 ウ ５の換気装置 エ 電圧計（ヒューズ等で保護されたものに限る。） オ 電流計（計器用変成器に接続しているものに限る。）、周波数計その他操作に必要な 計器類 カ 計器切替スイッチ（不燃性又は難燃性の材料としたものに限る。） キ 発光ダイオードを用いた表示装置又は液晶を用いた表示装置（裏面を防火措置した ものに限る。）
（４） 外箱からの電線の引出し口は、金属管又は金属製可とう電線管（２種金属製可とう電線 管に限る。）を容易に接続できるものであること。
（５） 外箱には直径10ミリメートル以上の丸棒が入るような穴又はすきまがないこと。
４ キュービクル式の変電設備の内部の構造は、次によること。
（１） 機器及び配線等は外箱、フレーム等に堅固に固定されていること。
（２） 機器及び配線は、外箱の底面から10センチメートル以上の位置に収納され、かつ、充電 部は底面から15センチメートル以上の位置に取り付けられていること。ただし、これと同等 以上の防水措置が講じられている場合は、この限りでない。
５ キュービクル式の変電設備には、次に定めるところにより換気装置が設けられていること。
（１） 換気装置は、外箱の内部が著しく高温にならないよう空気の流通が十分に行えるもの であること。
（２） 自然換気口の開口部の面積の合計は、外箱の一の面について、当該面の面積の三分 の一以下であること。
（３） 自然換気口により十分な換気が行えないものにあっては、機械換気設備が設けられて いること。
（４） 換気口には、金網、金属製ガラリ、防火ダンパーを設ける等の防火措置が講じられてい ること。
６ キュービクル式変電設備の管理は、次によること。
（１） キュービクル式の変電設備の保安のための距離（以下「保有距離」という。）は、下記 の表に掲げる数値とすること。
| 保有距離を確保すべき部分 |  | 保有距離
|  |  | 屋内に設ける場合 | 屋外に設ける場合
| 周囲 | 操作を行う面 | 1.0メートル以上 | 1.0メートル以上。ただし、隣接する建築物又は工作物の部分を不燃材料で造り、当該建築物の開口部に防火設備（建築基準法第二条第九号の二ロに規定する防火設備をいう。）を設けてある場合は、屋内に設ける場合の保有距離に準ずることができる。
|  | 点検を行う面 | 0.6メートル以上
|  | 換気口を有する面 | 0.2メートル以上
| キュービクル式以外の変電設備、 発電設備及び蓄電池設備との間 |  | 1.0メートル以上
（２） 外箱正面とびらの見やすい位置に変電設備、発電設備又は蓄電池設備である旨を表 示した標識（鳥取県西部広域行政管理組合火災予防条例施行規則（平成2年鳥取県西 部広域行政管理組合規則第3号）別表第1に定める標識）を設けること。
（３） 必要に応じ熟練者に設備の各部分の点検及び絶縁抵抗等の測定試験を行わせ、不良 箇所を発見したときは、直ちに補修させるとともに、その結果を記録し、かつ、保存するこ と。
記入者 | 会社名： 役職： 氏名： 印

## 蓄電設備
火災予防条例 （蓄電設備）チェック表
項 目 |  | 適 合
１ キュービクル式蓄電池設備等の設置位置は、次によること。
（１） 避難上支障とならない位置に設けること。
（２） 可燃性又は腐食性の蒸気、ガス、粉じん等が発生し、又は滞留するおそれのない 位置に設けること。
（３） コンクリート等不燃性の材料で造った堅固な床又は地盤面上に設けること。
（４） 火を使用する設備（条例第44条第1号から第8号の2までに掲げるものに限る。）を 設けてある室内には設けないこと。ただし、キュービクル式蓄電池設備の周囲に有 効な空間を保持する等、火災予防上安全な措置を講じたときは、この限りでない。
２ キュービクル式の蓄電池設備の種類は、次のとおりとすること。
（１） 蓄電池を外箱に収納したもの。
（２） 充電装置、逆変換装置、出力用過電流しゃ断器等及びこれらの附属装置を外箱に 収納したもの。
（３） （１）及び（２）に掲げる装置を外箱に収納したもの。
３ キュービクル式の蓄電池設備の外箱の構造は、次によること。
（１） 外箱（コンクリート造又はこれと同等以上の耐火性能を有する床に設置するものの 床面部分を除く。）の材料は鋼板とし、その板厚は屋外用のものにあっては、2.3ミリメ ートル以上、屋内用のものにあっては、1.6ミリメートル以上又はこれと同等以上の防 火性能を有するものであること。
（２） 外箱の開口部（（３）に掲げるものに係る部分を除く。）は、特定防火設備（建築基準 法施行令（昭和25年政令第338号）第112条第1項に規定する特定防火設備をいう。） 又は防火設備（建築基準法（昭和25年法律第201号）第2条第9号の2ロに規定する 防火設備をいう。）である防火戸が設けられていること。
（３） 外箱には次に掲げるもの（屋外に設けるものにあっては、雨水等の浸入防止措置 が講じられているものに限る。）以外のものが外部に露出して設けられていないこと。 ア 表示灯（カバーを不燃性又は難燃性の材料としたものに限る。） イ 電線の引込み口及び引出し口 ウ ６の換気装置 エ 電流計、電圧計（ヒューズ等で保護されたものに限る。）、周波数計その他操作に 必要な計器類 オ 配線用しゃ断器（金属製カバーを取り付けたものに限る。） カ スイッチ（不燃性又は難燃性の材料としたものに限る。） キ 発光ダイオードを用いた表示装置又は液晶を用いた表示装置（裏面を防火措置し たものに限る。）
４ キュービクル式の蓄電池設備の内部の構造は、次によること。
（１） 機器及び配線等は外箱、フレーム等に堅固に固定されていること。
（２） 機器及び配線は、外箱の底面から10センチメートル以上の位置に収納され、かつ、 充電部は底面から15センチメートル以上の位置に取り付けられていること。ただし、 これと同等以上の防水措置が講じられている場合は、この限りでない。
（３） 蓄電池を収納する部分は、他の部分と防火上有効に区画されていること。ただし、シ ール形蓄電池（陰極吸収式のものに限る。以下同じ。）を収納するものにあっては、こ の限りでない。
（４） 鉛蓄電池を収納するものにあっては、キュービクル式の蓄電池設備内の当該鉛蓄 電池の存する部分の内部に耐酸性能を有する塗装が施されていること。 ただし、シール形蓄電池を収納するものにあっては、この限りでない。
（５） 直送回路に変圧器（100キロワット未満のものを除く。）を用いる場合は、他の部分と 防火上有効に区画されていること。
５ キュービクル式の蓄電池設備に設ける区分しゃ断器、点検スイッチ及び変圧器は、次に よること。
（１） 区分しゃ断器には、配線用しゃ断器が設けられていること。
（２） 蓄電池の充電状況を点検できる自動復帰形又は切替形の点検スイッチが設けられ ていること。
（３） 直送回路及び逆変換装置等に変圧器を用いる場合は、油入機器以外のものとする こと。
６ キュービクル式の蓄電池設備には、次に定めるところにより換気装置が設けられている こと。
（１） 換気装置は、外箱の内部が著しく高温にならないよう空気の流通が十分に行える ものであること。
（２） 自然換気口により十分な換気が行えないものにあっては、機械換気設備が設けら れていること。
（３） 換気口には、金網、金属製ガラリ、防火ダンパーを設ける等の防火措置が講じられ ていること。
（４） 自然換気口の開口部の面積の合計は、外箱の一の面について、蓄電池及び（3）ウ （ウ）の変圧器を収納する部分にあっては当該面の面積の三分の一以下、充電装置 等を収納する部分にあっては、当該面の面積の三分のニ以下であること。
７ キュービクル式蓄電池設備の管理は、次によること。
（１） 外箱正面とびらの見やすい位置に変電設備、発電設備又は蓄電池設備である旨を 表示した標識（鳥取県西部広域行政管理組合火災予防条例施行規則（平成2年鳥取 県西部広域行政管理組合規則第3号）別表第1に定める標識）を設けること。ただし、 キュービクル式の蓄電池設備に、日本工業規格Z八三〇四（銘板の設計基準）の表三 に掲げる数値のうち、aを短辺とし、bを長辺とした比を一対五とした標識であって、地は 白色、文字は黒色としたもの（短辺aが三一・五ミリメートル以上のものに限る。）が設け られている場合は、この限りでない。
（２） 必要に応じ熟練者に設備の各部分の点検及び絶縁抵抗等の測定試験を行わせ、不 良箇所を発見したときは、直ちに補修させるとともに、その結果を記録し、かつ、保存す ること。
記入者 | 会社名： 役職： 氏名： 印

## 発電設備
火災予防条例（発電設備）チェック表
項 目 |  | 適 合
１ キュービクル式発電設備の設置位置は、次によること。
（１） 避難上支障とならない位置に設けること。
（２） 可燃性又は腐食性の蒸気、ガス、粉じん等が発生し、又は滞留するおそれの ない位置に設けること。
（３） コンクリート等不燃性の材料で造った堅固な床又は地盤面上に設けること。
（４） 火を使用する設備（条例第44条第1号から第8号の2までに掲げるものに限 る。）を設けてある室内には設けないこと。ただし、キュービクル式発電設備 の周囲に有効な空間を保持する等、火災予防上安全な措置を講じたときは、 この限りでない。
２ キュービクル式の内燃機関を原動力とする発電設備の種類は、次のとおりとするこ と。
（１） 内燃機関、発電機及び燃料タンク並びにこれらの附属装置を外箱に収納した もの。 （２） 制御装置及び保安装置並びにこれらの附属装置を外箱に収納したもの。 （３） （１）及び（２）に掲げる装置を外箱に収納したもの。
3 外箱の構造は、次によること。
（１） 外箱（コンクリート造又はこれと同等以上の耐火性能を有する床に設置する ものの床面部分を除く。）の材料は鋼板とし、その板厚は屋外用のものにあっ ては、2.3ミリメートル以上、屋内用のものにあっては、1.6ミリメートル以上又 はこれと同等以上の防火性能を有するものであること。
（２） 外箱の開口部（（ウ）に掲げるものに係る部分を除く。）は、特定防火設備 （建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）第112条第1項に規定する特定 防火設備をいう。）又は防火設備（建築基準法（昭和25年法律第201号）第2 条第9号の2ロに規定する防火設備をいう。）である防火戸が設けられている こと。
（３） 外箱には、次に掲げるもの（屋外に設けるものにあっては、雨水等の浸入防 止措置が講じられているものに限る。）以外のものが外部に露出して設けられ ていないこと。
ア 表示灯（カバーを不燃性又は難燃性の材料としたものに限る。） イ 電線の引込み口及び引出し口 ウ ５の換気装置 エ 電圧計（ヒューズ等で保護されたものに限る。） オ 電流計（計器用変成器に接続しているものに限る。）、周波数計その他操作に 必要な計器類 カ スイッチ（不燃性又は難燃性の材料としたものに限る。） キ 排気筒 ク 燃料配管（潤滑油配管を含む。） ケ 始動用空気管の出し入れ口 コ 内燃機関の息抜き管 サ 冷却水の出し入れ口及び水抜き管 シ 発光ダイオードを用いた表示装置又は液晶を用いた表示装置（裏面を防火措 置したものに限る。）
（４） 外箱は、消音器及び屋外に通じる排気筒を容易に取り付けられるものである こと。
４ キュービクル式発電機の内部の構造は、次によること。
（１） 機器及び配線等は外箱、フレーム等に堅固に固定されていること。
（２） 機器及び配線は、外箱の底面から10センチメートル以上の位置に収納され、 かつ、充電部は底面から15センチメートル以上の位置に取り付けられている こと。ただし、これと同等以上の防水措置が講じられている場合は、この限り でない。
（３） 内燃機関及び発電機を収納する部分は、不燃材料（建築基準法第2条第9 号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。）で区画され、遮音措置が講じられ ていること。
（４） 内燃機関及び発電機は、防振ゴム等振動吸収装置の上に設けたものであ ること。ただし、内燃機関にガスタービンを用いるものにあっては、この限りで ない。
（５） 給油口は、給油の際の漏油により電気系統又は内燃機関の機能に異常を 及ぼさない位置に設けられていること。
（６） 外箱内の配線類は、内燃機関から発生する熱の影響を受けないように断 熱処理され、かつ、堅固に固定されていること。
５ キュービクル式の発電設備には、次に定めるところにより換気装置が設けられて いること。
（１） 換気装置は、外箱の内部が著しく高温にならないよう空気の流通が十分に 行えるものであること。
（２） 自然換気口の開口部の面積の合計は、外箱の一の面について、当該面の 面積の三分の一以下であること。
（３） 自然換気口により十分な換気が行えないものにあっては、機械換気設備 が設けられていること。
（４） 換気口には、金網、金属製ガラリ、防火ダンパーを設ける等の防火措置が 講じられていること。
６ キュービクル式発電設備の管理は、次によること。
（１） 外箱正面とびらの見やすい位置に変電設備、発電設備又は蓄電池設備で ある旨を表示した標識（鳥取県西部広域行政管理組合火災予防条例施行 規則（平成2年鳥取県西部広域行政管理組合規則第3号）別表第1に定める 標識）を設けること。
（２） 必要に応じ熟練者に設備の各部分の点検及び絶縁抵抗等の測定試験を 行わせ、不良箇所を発見したときは、直ちに補修させるとともに、その結果を 記録し、かつ、保存すること。
記入者 | 会社名： 役職： 氏名： 印

## 急速充電設備
火災予防条例 （急速充電設備）チェック表
項 目 |  | 適 合
１ 筐体は、不燃の金属材料で厚さがステンレス鋼板で２．０ミリメートル以上 または、鋼板で２．３ミリメートル以上であること。
２ 安全装置（漏電遮断器）が設置されていること。
３ 筐体の体積１立方メートルに対する内蔵可燃物量（電装基板等の可燃物の量 ）が約１２２キログラム以下であること。
４ 蓄電池が内蔵されていないこと。
５ 太陽光発電設備が接続されていないこと。
記入者 | 会社名： 役職： 氏名： 印